江苏方洋水务有限公司2019年3月

徐圩水厂出厂水水质检测数据公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | | | | 2019.3.5 | 2019.3.13 | 2019.3.20 | 2019.3.26 |
| 采样地点 | | | | 徐圩水厂 送水泵房 | 徐圩水厂 送水泵房 | 徐圩水厂 送水泵房 | 徐圩水厂 送水泵房 |
| 样品性质 | | | | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） | | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 序号 | 检测项目 | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | 检测结果 | | | |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 浊度 | NTU | 1 | 0.61 | 0.42 | 0.50 | 0.54 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 肉眼可  见物 | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 5 | 耗氧量  （以O2计） | mg/L | 3，原水≥6时  为5 | 2.88 | 2.61 | 2.55 | 2.50 |
| 6 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 7 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 32 | 19 | 30 | 20 |
| 8 | 总大肠  菌群 | MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 9 | 耐热大  肠菌群 | MPN/100 mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |