江苏方洋水务有限公司2019年2月

徐圩新区供水管网/管网末梢水水质检测

数据公示

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | | | | 2019. 2.12 | 2019. 2.12 | 2019. 2.12 | 2019. 2.14 | 2019. 2.27 | 2019. 2.27 | 2019. 2.27 |
| 采样地点 | | | | 虹港 石化 | 徐圩污水处理厂 | 管委会大楼 | 徐新路华乐合金 | 虹港 石化 | 徐圩污水处理厂 | 管委会大楼 |
| 样品性质 | | | | 管网水 | 管网水 | 管网水 | 管网末梢水 | 管网水 | 管网水 | 管网水 |
| 合格率（%）（合格项次/总项次） | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 序  号 | 检测  项目 | 单 位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2006 | 检测结果 | | | | | | |
| 1 | 色度 | 度 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 浊度 | NTU | 1 | 0.73 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.64 | 0.68 | 0.91 |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 4 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 菌落 总数 | CFU/ mL | 100 | 46 | 46 | 38 | 76 | 18 | 20 | 38 |
| 6 | 总大肠  菌群 | MPN/ 100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 7 | 耗氧量 （以O2计） | mg/L | 3，原水耗氧量＞6时为5 | / | / | / | 2.42 | / | / | / |