徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：江苏方洋水务有限公司
编制单位：江苏方洋环境监测有限公司

2022年11月

建设单位法人代表： 郭  磊

编制单位法人代表： 冯玉明
项目负责人：冯小茜

报告编写人：冯小茜
建设单位：江苏方洋水务有限公司      编制单位：江苏方洋环境监测有限公司

电话：0518-80179000                 电话：0518-82256201

邮编：222000                        邮编：222000

地址：江苏省连云港市连云区徐圩      地址：连云港市徐圩新区港前大道洁净

新区江苏大道499号                  技术中心三号厂房2楼      

目  录


1

表一 项目总体情况

3

表二 工程建设内容

11

表三 主要污染源、污染物处理和排放

18

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

20

表五 验收监测质量保证及质量控制

23

表六 验收监测内容

25

表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

29

表八 审批意见及落实情况

31

表九 验收监测结论及建议

33

附 件



表一 项目总体情况

	建设项目名称
	徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目

	建设单位名称
	江苏方洋水务有限公司

	建设项目性质
	扩建

	建设地点
	连云港徐圩新区石化九路以东、陬山路以北

	设计生产能力
	20万m³/d

	实际生产能力
	20万m³/d

	环评时间
	2019年9月
	开工日期
	2020年12月

	调试时间
	2022年9月30日~

2023年9月30日
	监测时间
	2022年11月10日~
2022年11月11日

	环境影响报告表

编制单位
	江苏绿源工程设计研究有限公司
	环境影响报告表审批部门
	国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

	设计单位
	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
	施工单位
	湖南对外建设有限公司

	投资总概算
	33855.7万元
	环保总概算
	153万元
	比例
	0.45%

	实际总投资
	33855.7万元
	环保投资
	153万元
	比例
	0.45%

	验收监测依据

	1.《中华人民共和国环境保护法》（自2015年01月01日起施行）；
2.《中华人民共和国水污染防治法》（自2018年01月01日起施行）；
3.《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日修订）；
4.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；
5.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月29日，2020年9月1日起实施）；
6.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年10月1日实施）；
7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）；
8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）；

9.《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）；

10.《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

11.《徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目环境影响报告表》（江苏绿源工程设计研究有限公司，2019年9月）；
12.《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目环境影响报告表的批复》（示范区环审〔2019〕11号）（国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局，2019年9月28日）。

	验收监测标准
标号、级别

	1.《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；

2.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

3.《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT18920-2020）；

4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

5.《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；

6.《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

7.《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）。


表二 工程建设内容

	2.1工程建设内容

2.1.1项目概况

江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目（以下简称“本项目”）为扩建一座规模20万m3/d给水处理厂，配套13.3千米供水管线。其中给水处理厂在石化九路以东、陬山路以北，建设内容为平流沉淀池、V型滤池、清水池、排水池、排泥池、浓缩池等；管线工程在江苏大道、苏海路、石化二道、石化七道、港前大道、陬山路、石化三路、复堆河路敷设。本项目总投资33855.7万元，环保投资为153万元。本项目生产取水量为20万m3/d，利用《徐圩新区给水处理厂及厂外配套管网二期工程项目》中的取水工程，该工程已通过环保验收，同时取得了省水利厅下发取水行政许可（见附件14）。项目所在厂房西南侧是第二水厂一期；西北侧是徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目；东南侧为陬山路，无其他敏感目标。地理位置图见附件1。
开工日期2020年12月，竣工日期2022年7月24日，2022年9月试生产。本项目员工从一期调配5人，24小时工作制度，全年工作日365天。
2.1.2主要构筑物

本项目主要构筑物实际建设与环评基本一致，部分变动情况具体详见表2-1和表2-2。

表2-1 主要构筑物

序号

项目名称

单位

数量

备注

实际建设情况

一

处理规模

t/d

20万

-

与环评一致

二

年操作日

天

360

-

根据企业生产情况，年操作日变化为365天

三

主要建筑物

-

-

-

1

平流沉淀池

座

2

单座规模10万m3/d

与环评一致

2

滤池

座

1

单座规模10万m3/d

与环评一致

3

清水池

座

2

有效容积8000 m3
有效容积24000 m3。根据设计文件，为增强厂区蓄水能力，保障水源切换等工况下不间断供水，扩大清水池容积。

4

吸水井及二级泵房

座

1

利用一期建筑物

与环评一致

5

综合加药间

座

1

利用一期建筑物

与环评一致

6

脱水机房及平衡池

座

1

利用一期建筑物

与环评一致

7

排水池

座

1

有效容积800 m3
与环评一致

8

排泥池

座

1

有效容积1000 m3
与环评一致

9

浓缩池

座

2

/

与环评一致

10

配水管道工程

-

-

配水管道21.3km
配水管道13.3km。根据国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）规划发展局《关于徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目（管线）规划选址意见》（示范区建函〔2020〕3号），管线总长度约为13.3公里。
11

反冲洗泵房

座

1

利用一期建筑物

与环评一致

表2-2 配套管网建设一览表

序号

范围

管径

长度（km）

管材

实际建设情况

1

江苏大道（复堆河路-苏海路）

DN1400

6.0

钢管

3.0km，管径一致
2

苏海路（江苏大道-石化三路）

DN1400

2.0

钢管

1.8km，管径一致
3

石化三路（苏海路-陬山路）

DN1400

3.3

钢管

3.0km，管径一致
4

复堆河路（江苏大道-卫星石化）

DN1400

1.6

钢管

一期工程已建设，不在本期范围
5

港前大道（石化二道-石化七道）

DN1200

2.4

钢管

港前大道（陬山路-石化七道）1.3km，，管径一致

6

石化二道（石化三路-港前大道）

DN1200

2

钢管

0km，管径一致
7

陬山路（石化三路-港前大道）

DN1200

2

钢管

2.2km，管径一致
8

石化七道（石化三路-港前大道）

DN1200

2

钢管

2.0km，管径一致
2.1.3主要生产设备

本项目主要生产设备实际建设与环评基本一致，生产设备部分变动情况具体详见表2-3。

表 2-3 主要工艺设备一览表

序号

构筑物

设备

型号

单位

数量

备注

实际建设情况

1

平流沉淀池

搅拌机

P=7.5KW

台

4

混合用

按设计文件施工，因现场工艺优化，絮凝剂于进水管道内混合，利用池内折板混合絮凝，达到混匀效果，不再设搅拌机。

刮泥机

Lk=11.625m

套

4

/

与环评一致

2

平衡池

搅拌器

-

台

2

/

依托一期工程平衡池，不再建设搅拌器，可满足一期/二期工程同时生产使用。
PAM泵

Q=1.3m3/h，H=3bar，P=1.5KW

台

3

与脱水离心机一一对应

与环评一致

3

排水池

潜水泵

Q=200m3/h，H=16m，P=15KW

台

4

/

与环评一致

搅拌机

-

台

4

/

与环评一致

起重机

-

台

1

/

根据本项目设计图纸要求，安装手动葫芦

4

排泥池

潜水泵

Q=260-400m3/h，H=15-11.5m

台

4

/

与环评一致

搅拌机

-

台

4

/

与环评一致

起重机

-

台

1

/

根据本项目设计图纸要求，安装手动葫芦

5

浓缩池

浓缩刮泥机

-

台

2

/

与环评一致

搅拌机

-

台

2

/

与环评一致

潜水排污泵

150QW145-10-7.5 7.5kW

台

2

/

与环评一致

6

吸水井及二级泵房

泵机

50QW145-10-7.5

7.5kW

组

2

1用1备

利用一期工程，不再建设
中心传动式污泥浓缩机

池子内径13m，0.75kW

套

2

/

此设备与浓缩池浓缩刮泥机重复，不再重复安装

离心泵

4600m3/h，H=35m，P=560kW

台

2

/

利用一期工程，不再建设
电动单梁桥式起重机

-

套

1

/

利用一期工程，不再建设
7

综合加药间

隔膜计量泵

Q=900L/h，Q=500L/h

台

3

加氯

根据本项目设计图要求，加氯泵为6台，3台前加氯，3台后加氯，流量为0-100L/h

Q=600L/h，Q=500L/h

6

加矾

根据本项目设计图要求，加矾泵为3台，2用1备，流量为0-1100L/h  
液下泵

Q=6m3/h，H=3bar

2

加氯

依托一期工程，不再建设
液下泵

Q=25m3/h，H=3bar

2

加矾

搅拌机

1.1kW，3.2*3.2*3.2

3

加矾

轴流风机

4

/

排污泵

2

/

电动起重机

1

/

依托一期综合加药间建筑，根据本项目设计图要求，不再安装电动起重机

PAM投加泵

500L/h

5

4用1备

根据本项目设计图要求，安装3台PAM投加泵，流量为900L/h，2用1备

8

脱水机房

离心式脱水机

40m3/h，进泥浓度3%

台

3

每天运行16h

现场已安装2台离心脱水机，每天运行24h，可满足生产需要

排污泵

-

台

1

依托一期工程，不再建设
进料泵

Q=40m3/h H=3bar P=8kW

台

3

与离心脱水机一一对应

现场已安装2台，每天运行24h，可满足生产需求

轴流风机

-

台

6

依托一期工程，不再建设
9

反冲洗泵房

离心泵

-

台

3

2用1备

依托一期工程，不再建设

空压机

-

台

4

1用1备

鼓风机

-

台

2

/

起重机

-

台

1

/

起重机

-

台

1

/

排污泵

-

台

1

/

10

滤池

调节堰板

-

套

8

/

与环评一致

电动悬挂掉

起重量1T，起升高度6m

套

1

/

根据本项目设计图要求，起重量变为2T，起升高度8m

2.1.4公用及辅助工程

本项目公用及辅助工程见表2-4。

表2-4 项目公用及辅助工程一览表

类别

建设名称

设计能力

备注

实际建设情况

贮运

工程

污泥脱水间

1000 m2
依托一期项目

与环评一致

仓库

80m2
危废暂存间

20m2
公用

工程

供水

（新鲜水）

1794m3/a

来源于徐圩新区自来水厂

与环评一致

排水

-
-

与环评一致

供电

260万 kWh/年

区域供电系统

与环评一致

绿化

6000m2
/

现场实际绿化面积为15000m2
废水

沉淀池污泥水经浓缩、脱水后与滤池反冲洗水回用于平流沉淀池

不外排

与环评一致

噪声

隔声、减振等措施

确保厂界噪声达到标准要求

与环评一致

2.2原料消耗及水平衡

2.2.1主要原辅材料消耗情况

主要原辅材料消耗情况见表2-5。

表 2-5 主要原辅材料一览表

环评要求
实际建设

序号

名称

用量

来源

与环评一致性

1

原水

200038.5（t/d）

原水供水管网

根据实际供水需要，适时调整。

与环评一致

2

聚合氯化铝（PAC）

2200（t/a）

外购汽运

本项目采购的PAC原液浓度为10%，用量变化为5110（t/a）。

3

次氯酸钠

1（t/a）

外购汽运

根据企业实际用水要求，目前采用10%次氯酸钠，使用量为10（t/a）。

4

聚丙烯酰胺（PAM）

7.5（t/a）

外购汽运

根据设计说明书中加药浓度，本项目采购的固体PAM用量为14.6（t/a）。

2.2.2水平衡图

本项目产生的废水为生活废水和生产废水，生产废水包括沉淀池排污水和过滤池反冲洗废水。

（1）生活废水

本项目员工定员为5人（由一期项目调配），年工作日为365天。本项目生活污水依托一期一体化污水处理装置处理后回用于一期厂区绿化，不外排。

（2）生产废水

净化工艺过程中产生的废水主要是滤池反冲洗排污水、沉淀池排污水。

沉淀池排污水：沉淀池正常每天排放污水一次，每次排放时间80min左右，平均每生产1万吨净水需排放114吨污水，沉淀池污水产生量约2280t/d。沉淀池污水经过污泥浓缩、脱水后，滤液回用到平流沉淀池。

在滤池过滤过程中，滤料层截留的杂质数量不断增加，滤料层阻力不断增加，滤池水头损失增大，水位也会随之升高，因而在过滤过程中须定时对滤池进行反冲洗。反冲洗周期为24h，每格滤池用水量为300 t/d，本项目单座滤池共8格，其滤池反冲洗水量产生量为2400t/d，反冲洗水回用于平流沉淀池。本项目水平衡见图2-1。

[image: image10.jpg]



图2-1本项目水平衡图（单位t/d）

2.3主要工艺流程及产物环节

2.3.1生产工艺流程

由善后河取水泵站输送的原水进入厂区后，进入平流沉淀池进行加药（PAC、PAM）、混凝、沉淀处理，该工序可以有效地去除浊度，当平流沉淀池处理后浊度达到出厂水质要求，可通过超越管线直接进入清水池调蓄，最后通入二级泵房提升加压，通过工业配水管网向工业用户供水。为提升出水水质，平流沉淀池处理后的水进入V型滤池进行过滤处理，再经清水池调蓄，最后通入二级泵房提升加压，通过工业配水管网向工业用户供水。当原水氯化物浓度较低，且清水池和管网有滋生微生物前兆时，本项目采取应急消毒措施，即投加10%次氯酸钠。本项目处理工艺流程图见图2-2。

平流沉淀池排泥水排入排泥池，经浓缩池浓缩后进入平衡池，随后经脱水机房离心脱水机脱水，将含水率70%的污泥外运。V型滤池反冲洗废水排至排水池，回用于平流沉淀池

[image: image1.png]013
ol

065
A ——

HEAA

052

EEFA-RAAERE

052
— EH -8 K&

200010

10

f14

ik

30%F




图2-2 工艺流程图

2.4项目变动情况

本项目实际建设过程中发生的变化情况见表2-6。

表2-6 项目变化情况

内容

环评及批复阶段要求

实际建设情况

变动原因

固废变化

环评批复要求：根据《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017），贮存的次氯酸钠包装桶按危险废物管理。

本项目加氯直接采购10%的次氯酸钠，采用槽车运输，用泵转移至加氯间次氯酸钠储罐内。

从安全和操作角度出发，采用槽车直接用泵转移至储罐内，减少转移产生的损失，降低人工转移的风险。

清水池容积变化

根据环评内容：清水池2座，单座规模4000m3。

本项目现场实际建设2座清水池，单座规模12000m3。

根据设计文件，为增强厂区蓄水能力，保障水源切换等工况下不间断供水，扩大清水池容积。

机械混合搅拌机工艺变化

平流沉淀池中设机械混合搅拌机2台

因混合工艺优化为管道混合器+折板混合絮凝，不再建设。

根据设计说明书、项目申请报告、施工图和设计方案的审定意见满足生产工艺要求。

离心脱水机数量变化

脱水机房离心式脱水机房原环评3台，每天运行16h

目前已建设2台投入运行，每天运行24h

根据徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目申请报告和初步设计说明书文件要求，安装2台离心脱水机可满足生产需求。

配套管网长度

根据环评内容：配套管网长度21.3km

配套管网长度为13.3km

根据《关于徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目（管线）规划选址意见》，管线路由变更且长度变化为13.3km。 
本项目按照环境影响报告表的要求建设环保设施，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）要求，文件规定，上述变动不属于重大变动，可纳入本次验收范围和后续环境管理范畴。



表三 主要污染源、污染物处理和排放

	3.1主要污染源、污染物处理和排放
3.1.1废气

（1）生产废气

本项目全流程中涉及污泥脱水过程产生恶臭。厂区做到污泥及时清运处置，同时加强厂区绿化、通风，降低垃圾产生的气味对周围环境的影响。

表3-1废气排放及防治措施
类别

主要污染源
主要污染物

处理措施及排放去向
环评设计要求
实际建设
大气污染物
污泥脱水间
臭气

产生量很少，加强厂区绿化、通风，无组织排放于大气中
与环评一致
[image: image6.png]it
2
%




[image: image7.jpg]


图3-1厂区绿化照片

3.1.2废水

本项目排水系统实行雨污分流。本项目产生的废水为生活废水和生产废水，生产废水包括沉淀池排污水、过滤池反冲洗废水。

沉淀池排污水经过浓缩、脱水后的滤液与滤池反冲洗水一起回用于平流沉淀池，无外排，不会对周围水环境质量造成明显的不利影响。

本项目生活污水依托一期一体化污水处理设施（处理规模5m3/d）处理后回用于厂区绿化，不外排。一体化污水处理设施工艺为：生活污水进入化粪池后流经调节池，通过污水泵将污水送至厌氧池，厌氧池出水进入好氧池，好氧池内设鼓风曝气，好氧池出水进入膜池，经消毒后排出回用于厂区绿化。处理后出水水质执行《城市污水再生利用 城市杂水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化标准限值和《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准，用于厂区绿化，对地表水环境影响较小。

表3-2废水排放及防治措施

序号

类别

主要污染源

主要污染物

处理措施机排放去向

环评设计的要求

实际建设

1

水污染物

生产废水

悬浮物质、胶体和溶解物质

沉淀池排污水经过浓缩、脱水后的滤液与滤池反冲洗水一起回用于平流沉淀池，不外排。

与环评一致

2

生活污水

化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷

经厂区一体化污水处理设施“化粪池-调节池-厌氧池-好氧池-膜池-消毒池-出水”处理后回用于厂区绿化，不外排。

与环评一致

[image: image8.png]


图3-2 厂区生活污水一体化处理设施出水排放口

3.1.3 噪声

本项目噪声源主要为各种泵类、离心脱水机以及风机等设备。

噪声防治措施：①合理规划厂区平面布置、已建厂区绿化和低噪声设备，设备加装隔声罩、安装消声器等措施。②厂房采用封闭式建筑，并布置吸隔声材料，采取了减震消音措施。③尽量减少厂内夜间运输物品，车辆昼夜间不得鸣笛。

表3-3噪声排放及防治措施

主要污染源
主要污染物
处理措施及排放去向
环评设计要求
实际建设

设备运行噪声：各种泵类、离心脱水机以及风机等机械设备
噪声
合理规划厂区平面布置、搞好厂区绿化，选用低噪声设备；厂房采用封闭式建筑，采取减震消音措施；尽量减少厂内夜间运输物品，车辆昼夜间不得鸣笛。

与环评一致
[image: image9.jpg]2
b

UE-£
i

FAMAT

Hk:

B

FRUHE

3
Il
b &

S§

o CO0Cr,




图3-3 二级泵房现场噪声标识

3.1.4 固体废弃物

项目运营期产生的固废主要为沉淀池污泥、药剂包装袋、废机油以及员工生活垃圾。

（1）一般固体废弃物
①污泥

污泥暂存于污泥脱水间外污泥堆棚，并做到及时清运。污泥脱水间做防腐防渗处理，已与2家有资质单位签订委托协议，污泥收集后规范处置，委托协议见附件6。

②生活垃圾
本项目定员5人（从一期调配），在厂区内设立垃圾收集点，由徐圩新区环卫部门定期清理。
③药剂包装袋

本项目在水处理过程中，需要添加PAM等药剂，使用过程中产生少量包装袋垃圾，收集后统一处置。

④废滤料

根据环评要求：“本项目污水处理过程中，滤池过滤会产生少量的废滤料，每年产生量约为0.2t，经收集后存放于固定堆放点，外卖至物资回收单位。”本项目实际建设过程中滤池滤料为石英砂，滤料更换周期根据运行状况一般约3-5年，因此目前暂未收集产生废滤料。
（2）危险固体废弃物
根据环评批复：“落实各类固体废物的防治措施，做好固体废物全过程管理。废机油等危险废物需委托有资质单位处理。”由于国家危险废物名录重新修订，根据《国家危险废物名录》（2021版），本项目废机油危险废物代码由HW08（900-214-08）变更为HW08（900-249-08），变更说明见附件5。
本项目产生的废机油为机械设备更换下来的废机油，约为0.1t/a，委托有资质的单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废机油进行安全处理（委托协议及资质见附件8），对周围环境基本无影响。由于本项目试运行时间较短，暂未产生废机油。
表3-4固体废物排放及防治措施

主要污染源
污染物名称

处理措施及排放去向
环评设计的要求
实际建设

一般固体废物
污泥
污泥收集后规范处置
实际建设与环评一致，污泥处置协议见附件6
生活垃圾
环卫部门清理

实际建设与环评一致
各类药剂包装袋
收集后外卖至物资回收单位
实际建设与环评一致

废滤料石英砂

外卖至物资回收单位
实际建设与环评一致
危险废物
废机油
由有资质的单位处理
实际建设与环评一致，委托有资质的单位中节能（连云港）清洁技术发展有限公司对废机油进行安全处置
[image: image2.jpg]



图3-4生活垃圾定点收集站

[image: image3.jpg]



图3-5 污泥脱水间固废标识

[image: image4.jpg]



图3-6 污泥浓缩池
3.1.5水土保持及生态保护措施
按照环评批复要求穿越河段管道采用先进的顶管施工工艺，定期维护并及时检修施工设备。管线施工过程，加强对施工单位的宣传教育，施工过程中各类施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。施工结束后，对本项目的非永久性占地恢复原貌，并适当进行绿地建设。保证较大的绿化面积，营建乔、灌、草相结合的、高质量的绿地系统，提高绿地的生态效益。按照“三同时”的原则，坚持预防为主，“边施工、边防护”，生态保护措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防止对生态的破坏。管线施工过程中严格执行“六个百分百”要求，严禁夜间施工，对周边环境影响较小。
[image: image5.png]



图3-7 管线工程图（图中红色线段）
3.2环保设施投资及“三同时”落实情况
本项目环评设计环保预算为153万元，实际投资153万元，占总投资0.45%。具体见表3-5。

表3-5 建设项目“三同时”验收一览表

类别

污染源

污染物

治理措施（设施数量、规模、处理能力等）

处理效果、执行标准或拟达要求

环保投资

（万元）

完成

时间

施工期

废气

施工扬尘

颗粒物

设置围栏或者屏障、防尘网，定时洒水、车辆运输时覆盖帆布等

（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值，达标排放

26
与主体

工程同

时设计、同时建设、同

时

运行

施工机械和运输车辆排放的尾气

THC

二氧化硫

氮氧化物

采用清洁燃料；在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器；合理安排运输线路

/

废水

施工废水

SS

隔油池、沉淀池

用于施工现场洒水抑尘或附近绿化，不外排

5.4
生活污水

COD、SS、氨氮、TP

运送东港污水处理厂集中处理

达接管标准

2

噪声

施工作业噪声和施工机械、运输车辆噪声

等效A声级

加设掩蔽物、合理安排施工作业时间等

(GB12523-2011)

5

固废

土方施工

弃土弃渣

用于低洼地的回填

无害化、减量化、资源化杜绝二次污染

5

施工人员

生活垃圾

由环卫部门清运处理

1

生态

临时用地及管线拆除恢复、绿化种植

美化环境，恢复景观，减少大气及噪音污染，减少水土流失，保护生活环境，防止水土流失

2

营运期

废气

污泥脱水间

臭气

加强厂区绿化

/

2

废水

沉淀池排污水及滤池反冲洗废水

SS

沉淀池排污水经浓缩、脱水后与滤池反冲洗废水，回流至沉淀池

不排放

0

生活污水

COD、SS、氨氮、TP、TN

生活污水依托一期一体化污水处理设施处理后，回用于一期厂区绿化

不排放

噪声

各类液泵

等效A声级

选用低噪声的水泵、采取减振、隔声、消声等综合处理措施

GB12348-2008中标准

5

固废

原水处理后

污泥

污泥收集后由污泥公司运走填埋

零排放

96/年
滤料

过滤

外卖至物资回收单位

零排放

/

包装袋

包装袋

委托有资质单位处理

零排放

0.3/年
废机油

废机油

零排放

0.3/年
员工生活、办公

生活垃圾

由市政环卫部门统一收集进行处理

零排放

3/年
风险防范措施

/

/

/

环境管理（机构、监测能力等）

/

/

/

“以新带老”措施

/

/

总量平衡具体方案

/

/

区域解决问题

/

/

卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）

无

/

153



表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

	4.1建设项目环境影响报告表结论
该项目符合国家及地方的产业政策，选址合理。项目施工期产生的各种污染物经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小；项目正常生产期间产生的废水、设备噪声经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够得到合理处置不排放。因此，从环保角度看，项目的建设是可行的。

4.2审批部门审批决定
《关于江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目环境影响报告表的批复》（国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局，示范区环审〔2019〕11号）
江苏方洋水务有限公司：

你单位报送的《徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，现批复如下：

一、根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项环保措施的前提下，原则同意你单位按“报告表”所述内容建设。

本项目建设规模为供水能力20万m3/d，配套建设21.3km供水管线。项目总投资33855.70万元，其中环保投资153万元。本项目不含取水管线、取水泵站土建工程及取水泵工程。
二、在项目设计、建设和运营管理过程中，你单位必须严格执行环保“三同时”制度，在落实“报告表”中提到的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，需着重做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运营中应贯彻清洁生产原则，使用先进施工工艺和作业方式，确保区域环境质量不下降。本项目须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

（二）按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作。

（三）施工期施工废水经处理后全部回用，不外排；泥浆水经隔油沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排；生活污水定期收集清运至园区污水处理厂；施工期所有临时废水收集、处理设施均需采取防渗防漏措施，定期维护并及时检修施工设备，严禁污染周边环境。运营期人员生活污水依托一期一体化污水处理设施处理达回用水标准后用于厂区绿化，不外排；工艺废水全部回用，不外排。

（四）落实“报告表”中各种废气防治措施，确保各类废气达标排放。施工期通过围挡、堆放场加盖篷布、定期洒水等措施降低扬尘污染；运营期通过厂区绿化、通风等措施降低恶臭气体气味对周围环境的影响，项目产生的臭气不得扰民。项目臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1规定的限值。

（五）落实“报告表”中各项噪声污染防治措施，合理布局高噪声设备，比选使用低噪声设备，严禁夜间施工。施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4a类标准。

（六）落实各类固体废物的防治措施，做好固体废物全过程管理。废机油等危险废物需委托有资质单位处理；聚合氯化铝和聚丙烯酰胺废包装袋收集后外卖至物资回收单位；沉淀池污泥收集后由污泥公司处置；废滤料外卖至物资回收单位；次氯酸钠包装桶按危险废物管理；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（七）落实“报告表”中提出的各项生态保护及水土保持措施，降低施工期对生态环境的影响。沟槽开挖应及时覆土回填；管道穿越河段应采用先进的顶管施工工艺，降低对穿越河段的生态影响，做好人员宣传教育和场地恢复与绿化工作。

（八）落实“报告表”中提出的各项风险防范措施，做好与园区环境风险应急预案、石化基地应急截污方案及相关供水应急预案联动，落实足够容量的事故池。

三、法律、法规对本项目建设和运营有其他要求的，本项目需取得相应许可后方可投入运营。

四、本项目在施工期与运营期，应建立健全环境管理制度，加强环境管理，按照《建设项目环境影响评价信息工开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，自觉接受社会监督。
五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实施工期各项环境保护工作；建成后需按规定程序通过竣工环境保护验收，方可正式投入运营。

六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。

国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）环境保护局

2019 年 9 月 28 日


表五 验收监测质量保证及质量控制

	5.1监测分析方法、监测仪器
本项目废水、废气、噪声监测分析方法见表5-1。监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，具体见表5-2。

表5-1 监测分析方法

序号

类型

项目名称

方法依据

1

污水
pH值
水质 pH值的测定 电极法HJ 1147-2020
2

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989

3

化学需氧量

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017

4

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009

5

总磷

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989

6

动植物油

水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
7

噪声

工业企业厂界环境噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

表5-2监测仪器

序号

类型

监测项目

仪器名称

型号

检定到期日期

编号

1

污水
pH值
便携式pH计

Orion Star A221

2023.01.05
Y172
2

悬浮物

万分之一分析天平 

CP214

2023.05.15
Y014

3
氨氮

紫外可见分光光度计 
DR6000

2023.05.16
Y012
4
总磷

可见分光光度计 
DR3900  

2023.05.16
Y011
5
动植物油

红外测油仪

JC-OIL-6  
2023.05.16
Y024

6
噪声

噪声

多功能声级计

AWA6228+型
2023.10.13
Y155
声校准器

AWA6221A

2023.05.16
Y051

风速测定仪

Kestrel 4500

2023.05.16
Y086
5.2监测分析过程中的质量保证和质量控制
本次监测的质量保证按照《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、《固定源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》等规范要求，实施全过程质量控制。

监测人员经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内。现场监测仪器使用前已经过校准，监测数据和报告实行三级审核。

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。气体的采集、运输、保存、实验分析和数据计算的全过程均按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行全过程质量控制。采样过程中采集了10%的平行样，严格按照江苏方洋环境监测有限公司程序文件检测结果质量控制保证实验室数据分析的准确性。

监测仪器和校准仪器已经计量部门检定合格，并在检定有效期内使用，声级计使用前后在现场进行声学校准，其前后校准的测量仪器示值偏差小于0.5dB（A）。噪声仪器校验表见表5-3。废水质控分析表见表5-4。

表5-3噪声仪器校验表
仪器名称

质控措施

校准日期

仪器显示

声级计校准值
差值允许范围
是否合格

多功能声级计

声级校准

2022年11月10日
测量前

93.8

94.0dB
≤0.5dB
合格

测量后

93.8

合格

2022年11月11日
测量前

93.8

合格

测量后

93.8

合格

表5-4水和废水质控分析表
类别

检测项目

样品数量（个）

平行样检查

加标回收检查

有证物质/质控样

现场平行

实验室平行

空白加标

样品加标

标准值

测得值

数量

（个）

相对

偏差（%）

数量

（个）

相对

偏差（%）

数量

（个）

回收率

（%）

数量

（个）

回收率

（%）

污水

化学需氧量

8

2

0.0

2

0.0

/

/

/

/

50mg/L

50mg/L

0.0

0.0

/

/

/

/

氨氮

8

2

1.0

2

0.4

/

/

2

107

/

/

1.3

0.8

/

/

106

/

/

总磷

8

2

0.0

2

0.0

/

/

2

111

/

/

0.0

0.0

/

/

101

/

/

动植物油

8

/

/

/

/

/

/

/

/

29.7±2.4mg/L

28.3mg/L

/

/

/

/

/

/

/

/

29.7±2.4mg/L

29.2mg/L




表六 验收监测内容

	6.1验收监测评价标准

6.1.1大气污染物排放标准

项目污泥产生的污染因子主要为恶臭，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1规定的限值，见表6-1。

表6-1 恶臭污染物排放标准

污染物

单位

二级新扩改建

臭气浓度

无量纲

20

6.1.2水污染物排放标准

项目运营期生活污水经一体化污水处理设施处理后水用做绿化灌溉，执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1中城市绿化用水水质标准，GB/T 18920-2020未设置标准限值的指标CODCr、SS、TP参照执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。具体见表6-2。（原环评为《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002），本次验收采用新规范）。

表6-2 水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲)

排放口名称

项目

标准限值

排放标准

污水处理设施出水

pH

6-9

《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）

NH3-N
8
SS

70

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）
CODCr
100

TP

0.5

动植物油

20

6.1.3噪声排放标准

根据环评报告表要求，项目营运期各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4类功能区标准，详见表6-3。

表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别

适用范围

时段

昼间

夜间

3

厂界

65

55

4

江苏大道、苏海路、陬山路、石化二道、石化三路、石化七道、复堆河路、港前大道边界25米内
70

55

6.1.4固体废弃物

一般固废贮存、处置场的建设执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）以及《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）相关规定。由于《国家危险废物名录》更新，危险废物代码由900-214-08变为900-249-08。（原环评单位江苏绿源工程设计研究有限公司出具变动情况说明，见附件5。）

6.2验收监测内容

本项目的监测点位、项目、频次见表6-4。

表6-4 监测点位、项目及频次

类别

检测点位

检测项目

检测频次

废水

生活污水

pH、CODCr、SS、NH3-N、TP、动植物油

间隔2小时/次，4次/天，连续两天

无组织废气

参照点K1、监控点K2、K3、K4

★臭气浓度

间隔2小时/次，

4次/天，连续两天

噪声

厂界4点

连续等效A声级（昼）、连续等效A声级（夜）

昼间夜间各一次，

连续两天

备注

无组织废气★臭气浓度为无资质分包项目，分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA编号：171012050176



表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

	7.1验收监测期间生产工况记录
江苏方洋环境监测有限公司于2022年11月10日~11日对本项目废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的处理能力等进行了现场监测和检查。本次验收设计规模为20万m³/d，实际建设规模为20万m³/d，2022年11月10日实际生产量为12万m³/d，2022年11月11日实际生产量为12.2万m³/d，验收监测期间生产负荷约为设计规模的60.5% 。

表7-1验收监测现场情况

监测日期

设计产能

实际产能

运行负荷（%）

2022.11.10
20万m³/d

12.0万m³/d

60
2022.11.11
12.2万m³/d

61
7.2废水验收监测结果
2022年11月10日~11日废水监测结果统计情况及具体监测结果见表7-2。
本项目运行过程中污水主要为生活污水，依托一期工程综合楼及污水处理设施，因化粪池进口无法采样，仅测出口。经监测生活污水水质pH值、氨氮的日均排放浓度均满足《城市污水再生利用 城市杂水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化标准限值；化学需氧量、动植物油、总磷、悬浮物的日均排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。
表7-2废水监测结果与评价表（单位：mg/L，pH无量纲）

监测时间

监测项目

污水排口

标准限值

达标情况

第一次

第二次

第三次

第四次

2022.11.10
pH值

7.1
7.4
7.4
7.4
6~9

达标

化学需氧量

5
5
6
4
100
达标

氨氮

5.55
5.20
5.25
5.35
8
达标

总磷

0.04
0.04
0.04
0.05
0.5
达标

动植物油

0.08
0.07
0.14
0..08
20
达标

悬浮物

4
5
5
ND
70
达标

监测时间

监测项目

污水排口
标准限值

达标情况

第一次

第二次

第三次

第四次

2022.11.11
pH值

7.7
7.7
7.8
7.9
6~9

达标

化学需氧量

5
7
7
5
100
达标

氨氮

5.68
5.52
5.04
5.53
8
达标

总磷

0.05
0.06
0.05
0.05
0.5
达标

动植物油

0.09
0.07
0.14
0.08
20
达标

悬浮物

ND
ND
5
4
70
达标

7.3废气验收监测结果
本项目运行过程中产生无组织废气主要为恶臭，验收监测期间，本项目厂界臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的二级标准要求。具体见表7-3、表7-4。
表7-3无组织监测气象参数一览表

监测日期

监测时间

风速（m/s）

风向

大气压（KPa）

温度（℃）

湿度（%）

2021.11.10
第一次
3.6
E

102.3
18.6
84.3
第二次

2.8
E

102.2
20.8
72.5
第三次

2.6
E

102.1
21.6
68.3
第四次
2.8
E

102.1
20.5
77.4
2021.11.11
第一次
2.8
SE

102.2
18.4
86.3
第二次
3.0
SE

102.2
20.2
80.6
第三次
2.6
SE

102.0
21.2
75.3
第四次
3.2
SE

101.9
20.6
78.4
表7-4无组织废气监测结果一览表

采样时间

监测项目

监测点位

检测结果（mg/m3）

标准

限值(mg/m3)

评价

结果

第一次

第二次

第三次

第四次

2022.11.10
臭气浓度

参照点K1

<10
<10
<10
<10
20

达标

监控点K2

<10
<10
<10
<10
监控点K3

<10
<10
<10
<10
监控点K4

<10
<10
<10
<10
2022.11.11
臭气浓度

参照点K1

<10
<10
<10
<10
20

达标

监控点K2

<10
<10
<10
<10
监控点K3

<10
<10
<10
<10
监控点K4

<10
<10
<10
<10
注：1.排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的相关规定。

2.无组织废气臭气浓度为无资质分包项目，分包单位为南京白云环境科技集团股份有限公司，CMA编号：171012050176
7.4噪声监测结果
2022年11月10日~11日的噪声监测结果与评价见表7-5。
验收监测期间，本项目厂界环境噪声各测点昼间和夜间等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4类标准要求。
表7-5 噪声监测结果与评价表
监测日期

监测点位

监测时段

风向

风速（m/s）

等效连续A

声级dB(A）

标准限值dB(A）

评价

结果

2022.11.10
Z1（厂界东）

昼间

NE
2.5

53
70
达标

Z2（厂界南）

NE
2.8

55
70
达标

Z3（厂界西）

NE
2.7
54
65

达标

Z4（厂界北）

NE
3.2

54
65

达标

Z1（厂界东）

夜间

NE
3.1
45
55

达标

Z2（厂界南）

NE
3.3
45
55

达标

Z3（厂界西）

NE
2.8
47
55

达标

Z4（厂界北）

NE
3.0
48
55

达标

2022.11.11
Z1（厂界东）

昼间

NE
3.0

55
70
达标

Z2（厂界南）

NE
2.7

57
70
达标

Z3（厂界西）

NE
3.2

54
65

达标

Z4（厂界北）

NE
2.8

56
65

达标

Z1（厂界东）

夜间

NE
3.0
48
55

达标

Z2（厂界南）

NE
3.4
49
55

达标

Z3（厂界西）

NE
3.1
47
55

达标

Z4（厂界北）

NE
2.9
48
55

达标

7.5固体废弃物
本项目产生含水率为99.5%的污泥量约为1320 t/d，通过浓缩后污泥含水率70%（污泥产生量22t/d）。污泥及时清运，做到收集后规范处置。生活垃圾环卫部门定期清运，废滤料包装袋送至物资回收单位，废机油委托有资质单位安全处置。试生产期间（2022.9.30~2022.11.12）实际产生固体废弃物数量见表7-6。

表7-6 固体废弃物产生数量一览表

序号

固废名称

产生工序

形态

主要成分

实际产生量（t）

废物类别

危险废物代码

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

生活垃圾

职工生活

固态

/

0.4
99

/

定期清理

/

环卫部门定期清运处置

2

污泥

水处理

固、液态

污泥

924

（含水率70%）
/

/

定期清理

/

收集后由污泥公司运走处置

3

废滤料

过滤

固态

滤料

0

/

/

定期清理

/

外卖至物资回收单位

4

包装袋

-

固态

包装容器

0.05
/

/

定期清理

/

5

废机械油

-

液态

机油

0

HW08

900-249-08

定期清理

T/I

委托有资质单位处理

备注：表中实际产生量为试生产期间（2022.9.30~2022.11.12）实际产生的数量。
7.6污染物排放总量核算

根据环评报告表与环评批复，本项目不涉及污染物排放总量。



表八 审批意见及落实情况

	表8-1审批意见及落实情况

序号

环境影响批复要求

批复落实情况

1

一、根据“报告表”评价结论，在落实“报告表”中提出的各项环保措施的前提下，原则同意你单位按“报告表”所述内容建设。本项目建设规模为供水能力20万m3/d，配套建设21.3km供水管线。项目总投资33855.70万元，其中环保投资153万元。本项目不含取水管线、取水泵站土建工程及取水泵工程。

已按环评批复落实。根据国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）规划发展局《关于徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目（管线）规划选址意见》（示范区建函〔2020〕3号，管线总长度约为13.3公里。 本项目已建一座规模20万m3/d给水处理厂，配套13.3千米供水管线；其中给水处理厂在石化九路以东、陬山路以北。项目总投资33855.70万元，其中环保投资153万元。
2

二、在项目设计、建设和运营管理过程中，你单位必须严格执行环保“三同时”制度，在落实“报告表”中提到的各项污染防治措施和生态保护措施的前提下，需着重做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运营中应贯彻清洁生产原则，使用先进施工工艺和作业方式，确保区域环境质量不下降。本项目须于开工前15日内到环保部门办理申报手续。

已按环评批复落实

3

（二）按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作。

已按环评批复落实，对环评及验收进行公示。
4

（三）施工期施工废水经处理后全部回用，不外排；泥浆水经隔油沉淀池处理后回用于施工现场洒水抑尘，不外排；生活污水定期收集清运至园区污水处理厂；施工期所有临时废水收集、处理设施均需采取防渗防漏措施，定期维护并及时检修施工设备，严禁污染周边环境。运营期人员生活污水依托一期一体化污水处理设施处理达回用水标准后用于厂区绿化，不外排；工艺废水全部回用，不外排。

已按环评批复落实

5

（四）落实“报告表”中各种废气防治措施，确保各类废气达标排放。施工期通过围挡、堆放场加盖篷布、定期洒水等措施降低扬尘污染；运营期通过厂区绿化、通风等措施降低恶臭气体气味对周围环境的影响，项目产生的臭气不得扰民。项目臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1规定的限值。

已按环评批复落实，臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表 1 规定的限值。

6

（五）落实“报告表”中各项噪声污染防治措施，合理布局高噪声设备，比选使用低噪声设备，严禁夜间施工。施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4a类标准。

已按环评批复落实
7

（六）落实各类固体废物的防治措施，做好固体废物全过程管理。废机油等危险废物需委托有资质单位处理；聚合氯化铝和聚丙烯酰胺废包装袋收集后外卖至物资回收单位；沉淀池污泥收集后由污泥公司处置；废滤料外卖至物资回收单位；次氯酸钠包装桶按危险废物管理；生活垃圾由环卫部门统一清运。

已按环评批复落实。本项目实际不产生次氯酸钠包装桶，直接采购10%次氯酸钠溶液，采用槽罐车装运；不产生聚合氯化铝包装袋，直接采购10%聚合氯化铝溶液，采用槽罐车装运；废滤材、污泥收集后规范处置。
8

（七）落实“报告表”中提出的各项生态保护及水土保持措施，降低施工期对生态环境的影响。沟槽开挖应及时覆土回填；管道穿越河段应采用先进的顶管施工工艺，降低对穿越河段的生态影响，做好人员宣传教育和场地恢复与绿化工作。

已按环评批复落实。管线施工过程，加强对施工单位的宣传教育，施工过程中各类施工活动严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。施工结束后，对本项目的非永久性占地恢复原貌，并适当进行绿地建设。保证较大的绿化面积，营建乔、灌、草相结合的、高质量的绿地系统，提高绿地的生态效益。按照“三同时”的原则，坚持预防为主，“边施工、边防护”，生态保护措施实施进度与主体工程建设进度相适应，及时防止对生态的破坏。管线施工过程中严格执行“六个百分百”要求，严禁夜间施工，对周边环境影响较小。
9

（八）落实“报告表”中提出的各项风险防范措施，做好与园区环境风险应急预案、石化基地应急截污方案及相关供水应急预案联动，落实足够容量的事故池。

已按环评批复落实。已制定江苏方洋水务有限公司徐圩新区第二水厂突发环境事件应急备案，备案编号：320741-2021-014-L。已建设废水收集池800m³，可做消防尾水池用途。
10

三、法律、法规对本项目建设和运营有其他要求的，本项目需取得相应许可后方可投入运营。

已按环评批复落实，提交试生产报告，见附件10。

11

四、本项目在施工期与运营期，应建立健全环境管理制度，加强环境管理，按照《建设项目环境影响评价信息工开机制方案》及其他相关要求做好建设项目信息公开工作，自觉接受社会监督。

已按环评批复落实

12

五、项目建设应严格执行环境保护“三同时”制度，认真落实施工期各项环境保护工作；建成后需按规定程序通过竣工环境保护验收，方可正式投入运营。

已按环评批复落实

13
六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，环评文件须报我局重新审批。项目自批准之日起超过五年方开工建设的，环评文件须报我局重新审核。
已按环评批复落实




表九 验收监测结论及建议

	9.1结论

本项目已按国家有关建设项目环境管理法规的要求进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。验收监测期间，主体工程运行稳定，环境保护设施运行正常。

9.1.1废气

本项目废气涉及无组织废气污泥产生恶臭。无组织废气臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中表1规定的限值。
9.1.2废水

本项目运行过程中污水主要为生活污水，经监测生活污水经一体化处理设施处理后水质pH值、氨氮的日均排放浓度均满足《城市污水再生利用 城市杂水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市绿化标准限值；化学需氧量、动植物油、总磷、悬浮物的日均排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4一级标准。
9.1.3噪声

项目运营期间的主要噪声源来自水泵、风机以及脱水机等设备。通过选用低噪声设备、强化行车管理制度、厂房隔声等措施降低噪声影响。验收监测期间，本项目厂界环境噪声各测点昼间和夜间等效连续A声级均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3、4类标准要求。

9.1.4固废

本项目全厂固体废弃物主要有职工生活垃圾、污泥、废滤材等。生活垃圾由徐圩新区环卫部门清运。污泥暂存于污泥处理间外污泥堆棚，污泥收集后规范处置。废滤材石英砂更换周期长，经收集后外卖至物资回收单位。

9.1.5污染物排放总量核算

根据环评报告表与环评批复，本项目不涉及污染物排放总量。

9.1.6环境管理

该项目在建设过程中，自觉履行环境保护主体责任，配套建设污染治理设施，建立环境保护制度。

9.2建议

（1）进一步健全环境保护管理制度及验收材料。

（2）进一步完善环保标识。

（3）请建设单位对建设项目按验收管理办法进行公示。




附  件
1.地理位置图、监测点位示意图
2.环评批复
3.检测报告

4.检测单位资质

5.危废代码变更说明
6.污泥处置合同
7.环卫清运协议
8.危废处置协议及处置单位资质
9.关于徐圩新区第二水厂及配套管网二期工程项目（管线）规划选址意见
10.关于水务公司第二水厂二期提交试生产的情况说明
11.突发环境应急预案备案表

12.交竣工验收证明书
13.企业声明
14.取水行政许可决定
