
[image: image1.png]


                        

检 测 报 告

（2022）方洋环监（综）第189号

项目名称：  徐圩新区第二水厂三期及深度处理项目  
                   一阶段环保验收监测           
检测性质：              委托检测                     
委托单位：        江苏方洋水务有限公司          
江苏方洋环境监测有限公司

声 明 事 项
本报告无本公司“检验检测专用章/公章”、骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章/公章无效”。                                                 

本报告无编制/主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。

本报告及本公司名称未经书面同意，不得用于广告宣传。
本公司对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

本公司保证工作的客观公正性。未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。

委托方送样检验的结论仅对该批次送检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。

除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。

对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十日内以书面形式向本公司提出。逾期不提出，视为认可检测报告。
本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。

地址：连云港市徐圩新区港前大道洁净技术中心三号厂房2楼

电话：0518-82256201           邮政邮编：222065

江苏方洋环境监测有限公司

检 测 报 告

	委托单位
	江苏方洋水务有限公司

	地址
	连云港市徐圩新区226省道西徐圩污水处理厂

	受检单位
	江苏方洋水务有限公司

	受检地址
	连云港市徐圩新区石化九路以东、陬山路以北工业水处理中心

	检测任务编号
	FYHJ22-0194
	流转卡号
	W22111002

	联系人
	彭云霄
	联系电话
	15062911926

	样品类别
	水和废水/噪声/

环境空气和废气
	样品来源
	采样

	采样日期
	2022.11.10-11.11
	分析日期
	2022.11.10-11.14

	报告日期
	2022.11.15

	检测方法及仪器设备
	详见检测方法及仪器页。

	检测项目及检测结果
	详见检测结果页。

	质量控制情况
	详见质量控制情况表页。

	解释与说明
	ND表示未检出，方法检出限见检测方法及仪器页。

送样委托检测仅对样品检测项目数据负责。

本公司一般不提供结果判定，仅提供参考标准限值，且参考标准限值由委托方提供。

	编制：  陆习丹                        检测报告专用章 

审核：  葛素娟           
签发：  屠梦琪                        签发日期：     年     月     日


检 测 方 法 及 仪 器

	类别
	检测项目
	检测方法依据
	检出限
	主要检测仪器或设备名称/型号
	仪器或设备编号

	污水
	pH值
	水质 pH值的测定 电极法

HJ 1147-2020
	/
	便携式PH计

Orion Star A221
	Y172

	
	悬浮物
	水质 悬浮物的测定 重量法  

GB/T 11901-1989
	4mg/L
	万分之一分析天平 CP214
	Y014

	
	化学需氧量
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	4mg/L
	/
	/

	
	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L
	紫外可见分光光度计DR6000 
	Y012

	
	总磷
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L
	可见分光光度计DR3900  
	Y011

	
	动植物油
	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	0.06mg/L
	红外测油仪

JC-OIL-6  
	Y024

	
	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989
	10mg/L
	/
	/

	无组织废气
	硫化氢
	亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局 2007年 3.1.11.2   
	0.001mg/m3（采样体积60L）
	环境空气采样器

2050
	Y057/

Y126/

Y128/

Y130

	
	
	
	
	风速测定仪 

Kestrel 4500
	Y086

	
	
	
	
	空盒气压表 

DYM3
	S027

	
	
	
	
	紫外可见分光光度计 DR6000
	Y012

	
	氨
	 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
	0.009mg/m3（采样体积60L）
	环境空气采样器

2050
	Y057/

Y126/

Y128/

Y130

	
	
	
	
	风速测定仪 

Kestrel 4500
	Y086

	
	
	
	
	空盒气压表 

DYM3
	S027

	
	
	
	
	紫外可见分光光度计 DR6000
	Y012

	无组织废气
	氯化氢
	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
	0.02mg/m3（采样体积60L）
	环境空气采样器

2050
	Y090/

Y127/

Y129/

Y131

	
	
	
	
	风速测定仪 

Kestrel 4500
	Y086

	
	
	
	
	空盒气压表 

DYM3
	S027

	
	
	
	
	离子色谱仪

930
	Y029

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008
	/
	声校准器

AWA 6221A  
	Y051

	
	
	
	
	多功能声级计

AWA 6228+
	Y155

	
	
	
	
	风速测定仪

Kestrel 4500
	Y086


检 测 结 果
表1  污水检测结果
	采样时间
	监测点位名称
	样品编码
	检测项目

	
	
	
	化学

需氧量
	氨氮
	总磷
	动植物油
	氯离子
	悬浮物
	pH值
	样品性状

	
	
	
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	无量纲
	/

	2022.11.10
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第一次
	22111002A01
	4 
	5.50 
	0.07 
	0.12 
	/
	5 
	7.2 
	无色、透明

	
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第二次
	22111002A02
	4 
	5.55 
	0.04 
	0.09 
	/
	4 
	7.4 
	无色、透明

	
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第三次
	22111002A03
	4 
	5.59 
	0.07 
	0.08 
	/
	ND
	7.4 
	无色、透明

	
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第四次
	22111002A04
	4 
	5.36 
	0.04 
	0.07 
	/
	ND
	7.4 
	无色、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第一次
	22111002A05
	47 
	0.273 
	0.06 
	/
	1.11×103
	ND
	8.1 
	浅黄、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第二次
	22111002A06
	46 
	0.397 
	0.06 
	/
	1.11×103
	4 
	8.2 
	浅黄、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第三次
	22111002A07
	47 
	0.358 
	0.06 
	/
	1.11×103
	ND
	8.2 
	浅黄、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第四次
	22111002A08
	48 
	0.342 
	0.06 
	/
	1.11×103
	ND
	8.2 
	浅黄、透明


表1-1  污水检测结果
	采样时间
	监测点位名称
	样品编码
	检测项目

	
	
	
	化学

需氧量
	氨氮
	总磷
	动植物油
	氯离子
	悬浮物
	pH值
	样品性状

	
	
	
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	无量纲
	/

	2022.11.11
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第一次
	22111002A10
	4 
	5.41
	0.06
	ND
	/
	ND
	7.7
	无色、透明

	
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第二次
	22111002A11
	4 
	5.20 
	0.06
	0.08
	/
	ND
	7.8
	无色、透明

	
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第三次
	22111002A12
	4 
	5.39 
	0.05
	0.06
	/
	ND
	7.8
	无色、透明

	
	二水厂三期生活污水一体化处理设施出口 第四次
	22111002A13
	4 
	5.56
	0.05
	0.08
	/
	4 
	7.8
	无色、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第一次
	22111002A14
	49
	0.348
	0.06
	/
	1.11×103
	ND
	8.1
	浅黄、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第二次
	22111002A15
	50
	0.436
	0.08
	/
	1.11×103
	ND
	8.2
	浅黄、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第三次
	22111002A16
	50
	0.397
	0.08
	/
	1.12×103
	ND
	8.1
	浅黄、透明

	
	二水厂三期浓水排放池出水 第四次
	22111002A17
	50
	0.379
	0.06
	/
	1.12×103
	4 
	8.2
	浅黄、透明


表2  噪声检测结果

	采样时间
	监测点位名称
	单位
	检测结果
	仪器校准值

	
	
	
	昼间
	夜间
	测量前
	测量后
	要求

	2022.11.10
	东厂界 Z1
	dB（A）
	55
	47
	93.8
	93.8
	示值偏差≤0.5

	
	南厂界 Z2
	dB（A）
	55
	48
	
	
	

	
	西厂界 Z3
	dB（A）
	57
	47
	
	
	

	
	北厂界 Z4
	dB（A）
	55
	47
	
	
	

	2022.11.11
	东厂界 Z1
	dB（A）
	56
	47
	93.8
	93.8
	示值偏差≤0.5

	
	南厂界 Z2
	dB（A）
	58
	49
	
	
	

	
	西厂界 Z3
	dB（A）
	57
	48
	
	
	

	
	北厂界 Z4
	dB（A）
	58
	49
	
	
	

	备注：仪器校准示值偏差要求依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008。


表3 环境空气检测结果
	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.10 第一次

	大气压（kPa）
	102.3

	气温（°C）
	17.9

	风速（m/s）
	2.3

	相对湿度（%）
	48

	样品编码
	22111002F01
	22111002F02
	22111002F03
	22111002F04

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.02
	0.05
	0.07
	0.05

	硫化氢
	0.003
	0.026
	0.030
	0.004

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND

	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.10 第二次

	大气压（kPa）
	102.3

	气温（°C）
	19.2

	风速（m/s）
	2.1

	相对湿度（%）
	45

	样品编码
	22111002F05
	22111002F06
	22111002F07
	22111002F08

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.04
	0.05
	0.04
	0.05

	硫化氢
	0.002
	0.003
	0.007
	0.002

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND


表3-1 环境空气检测结果
	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.10 第三次

	大气压（kPa）
	102.2

	气温（°C）
	20.8

	风速（m/s）
	2.2

	相对湿度（%）
	43

	样品编码
	22111002F09
	22111002F10
	22111002F11
	22111002F12

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.04
	0.05
	0.06
	0.05

	硫化氢
	0.001
	0.001
	0.002
	0.002

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND

	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.10 第四次

	大气压（kPa）
	102.2

	气温（°C）
	20.0

	风速（m/s）
	2.2

	相对湿度（%）
	41

	样品编码
	22111002F13
	22111002F14
	22111002F15
	22111002F16

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.04
	0.06
	0.07
	0.06

	硫化氢
	0.001
	0.002
	0.016
	0.002

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND


表3-2 环境空气检测结果
	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.11 第一次

	大气压（kPa）
	102.3

	气温（°C）
	18.5

	风速（m/s）
	2.5

	相对湿度（%）
	46

	样品编码
	22111002F19
	22111002F20
	22111002F21
	22111002F22

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.03
	0.03
	0.04
	0.04

	硫化氢
	ND
	0.001
	0.001
	0.002

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND

	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.11 第二次

	大气压（kPa）
	102.3

	气温（°C）
	19.8

	风速（m/s）
	2.4

	相对湿度（%）
	43

	样品编码
	22111002F23
	22111002F24
	22111002F25
	22111002F26

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.03
	0.06
	0.05
	0.03

	硫化氢
	ND
	0.002
	0.002
	0.001

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND


表3-3 环境空气检测结果
	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.11 第三次

	大气压（kPa）
	102.2

	气温（°C）
	21.2

	风速（m/s）
	2.5

	相对湿度（%）
	41

	样品编码
	22111002F27
	22111002F28
	22111002F29
	22111002F30

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.03
	0.06
	0.04
	0.04

	硫化氢
	ND
	0.054
	0.002
	0.001

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND

	测点位置
	二水厂三期上风向K1
	二水厂三期下风向K2
	二水厂三期下风向K3
	二水厂三期下风向K4

	采样高度（m）
	1.5

	采样时间
	2022.11.11 第四次

	大气压（kPa）
	102.2

	气温（°C）
	20.5

	风速（m/s）
	2.3

	相对湿度（%）
	40

	样品编码
	22111002F31
	22111002F32
	22111002F33
	22111002F34

	检测结果

检测项目
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）
	测定浓度（mg/m3）

	氨
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04

	硫化氢
	0.001
	0.018
	0.002
	0.001

	氯化氢
	ND
	ND
	ND
	ND


质量控制情况表
	类别
	检测项目
	样品数量（个）
	平行样检查
	加标回收检查
	有证物质/质控样

	
	
	
	现场平行
	实验室平行
	空白加标
	样品加标
	标准值
	测得值

	
	
	
	数量

（个）
	相对

偏差（%）
	数量

（个）
	相对

偏差（%）
	数量

（个）
	回收率

（%）
	数量

（个）
	回收率

（%）
	
	

	污水
	化学需氧量
	16
	2
	0.0
	2
	0.0
	/
	/
	/
	/
	50mg/L
	50mg/L

	
	
	
	
	1.0
	
	0.0
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	氨氮
	16
	2
	1.6
	2
	0.5
	/
	/
	2
	91.0
	/
	/

	
	
	
	
	1.4
	
	1.1
	/
	/
	
	99.0
	/
	/

	
	总磷
	16
	2
	9.1
	2
	0.0
	/
	/
	2
	91.0
	/
	/

	
	
	
	
	0.0
	
	0.0
	/
	/
	
	104
	/
	/

	
	氯离子
	16
	2
	0.0
	2
	0.0
	/
	/
	/
	/
	201±5mg/L
	200mg/L

	
	
	
	
	0.0
	
	0.0
	/
	/
	/
	/
	
	

	
	动植物油
	16
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	29.7±2.4mg/L
	28.3mg/L

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	29.7±2.4mg/L
	29.2mg/L

	无组织废气
	硫化氢
	32
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.70±0.40mg/m3
	3.67mg/m3

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	3.70±0.40mg/m3
	3.60mg/m3


	监 测 点 位 图


[image: image2.jpg]A

161012050755




★ 表示废水监测点位

○ 表示无组织废气监测点位
                                        ▲ 表示噪声监测点位



--------------------报告结束--------------------
北














PAGE  

